| УТВЕРЖДАЮ Директор ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Директор ООО актушкан ______________фио «___» __________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ООО тушкан ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение части опытно-конструкторской работы

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального программного Функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП»

Шифр ОКР: Развитие-ТСА

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории ООО нетушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Начальник пупупу ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. | СОСТАВИЛ Ведущий инженер-системотехник ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ООО тушканчик

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО «актушкан»

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО ТВК река

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

IEEE C37.94 — стандарт волоконно-оптического интерфейса между аппаратурой телезащиты/РЗА и цифровыми мультиплексорами;

РЗА — релейная защита и противоаварийная автоматика энергосистем;

ДЗЛ — дифференциальная защита линий электропередачи;

Hitless Redundancy (P2) — режим бесшовного безынерционного дублирования пакетов с поштучной дедупликацией без потери данных;

Yellow Alarm — сигнал желтой аварии (индикация неисправности удаленной стороны в заголовке C37.94);

Субплата 4×C37.94 — сменная плата физических оптических интерфейсов C37.94, устанавливаемая на базовую плату AMC;

Базовая плата AMC — универсальная цифровая несущая плата мезонина AMC с вычислительным узлом на базе ПЛИС;

Функциональный модуль C37.94 (FPGA IP Core) — функциональный программный RTL-блок прошивки ПЛИС базовой платы;

DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring) — цифровой контроль оптических параметров (мощность, температура, токи);

B2B (Board-to-Board) — стандартизованный межплатный соединитель сопряжения базовой платы и субплаты;

Board ID — аппаратный идентификатор типа установленной субплаты в памяти I2C EEPROM;

LOS / LOF — потеря оптического сигнала / потеря кадровой синхронизации;

РМО — рабочее место оператора (программный комплекс визуализации и диспетчеризации);

ОКР — опытно-конструкторская работа;

РКД — рабочая конструкторская документация;

ПМИ — программа и методики испытаний.

# Применимые нормативные и справочные документы

При разработке субплаты 4×C37.94 и Функционального модуля применяются следующие стандарты и рекомендации:

IEEE C37.94-2017 — IEEE Standard for N times 64 kbps Optical Fiber Interfaces between Teleprotection and Multiplexer Equipment;

IEEE C37.94-2002 — IEEE Standard for N times 64 kbps Optical Fiber Interfaces (совместимость со старым парком терминалов РЗА);

ITU-T G.823 — The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy;

SFF-8472 — Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers;

PICMG AMC.0 R2.0 — Advanced Mezzanine Card Base Specification;

ГОСТ РВ 20.39.304-98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам;

ГОСТ В 25803-91 — Радиопомехи индустриальные от оборудования военного назначения. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 2.114-2016 — Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ РВ 15.201-2003 — Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

## 1.1. Наименование

Полное наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального программного Функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП».

Разрабатываемое изделие далее по тексту именуется интерфейсным модулем AMC C37.94 или субплатой 4×C37.94.

## 1.2. Шифр

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

## 1.3. Основание выполнения

Основание выполнения ОКР — приказ об открытии инициативной опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» № _____ от __________.

## 1.4. Исполнитель

Исполнителем ОКР является ООО тушканчик.

## 1.5. Срок выполнения

Срок выполнения ОКР определяется согласно утверждённому плану-графику разработки рабочей конструкторской и программной документации, изготовления опытных образцов и проведения испытаний.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

## 2.1. Цель ОКР

Целью работы является создание сменной интерфейсной субплаты на 4 оптических порта IEEE C37.94 с дуплексными разъемами LC/SFP и программного Функционального модуля ПЛИС, обеспечивающих детерминированное подключение микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА/ДЗЛ), передачу потоков N×64 кбит/с с ультранизкой фиксированной задержкой и симметрией, бесшовное дублирование сетевых путей Hitless Redundancy (P2) и безопасный переход в аварийные состояния (Fail-Safe) в составе платформы ДММП.

Состав разработки по данному ТЗ включает две неразрывные части:

- Аппаратная часть: физическая печатная плата сменной мезонинной платы, устанавливаемая на базовый модуль AMC через разъем B2B, включающая входные интерфейсы, схемы защиты, трансиверы и микросхему EEPROM

- Логическая часть (ПО Функционального модуля ПЛИС): специализированное функциональное Функциональный модуль обработки сигналов, исполняемое в ПЛИС универсального базового модуля AMC, подключаемое к внутренней шине ПЛИС при автоматическом обнаружении данной мезонинной платы.

## 2.2. Назначение

Интерфейсный модуль AMC C37.94 предназначен для установки в посадочные места плат-носителей Carrier и обеспечивает:

• подключение четырех независимых оптических портов IEEE C37.94 (дуплексные разъемы LC / корзины SFP);

• передачу N пользовательских каналов по 64 кбит/с при N от 1 до 12 для каждого порта (полезная скорость 64...768 кбит/с в потоке 2048 кбит/с);

• поддержку многомодовой оптики 850 нм (MM 50/125, 62.5/125 мкм) и одномодовой оптики 1310 нм (SM 9/125 мкм);

• цифровой мониторинг оптических параметров DDM/DOM (мощность TX/RX, температура, ток лазера);

• инкапсуляцию C37.94-over-Packet с наивысшим приоритетом Strict Priority QoS в Fabric 10GbE;

• жесткий контроль симметрии задержки передачи (асимметрия не более ±10 мкс) для предотвращения ложной работы ДЗЛ;

• бесшовное дублирование пакетных трактов Hitless Redundancy (профиль P2) с поштучной дедупликацией пакетов без потери битов;

• безопасное поведение (Fail-Safe): формирование Yellow Alarm или мгновенное отключение лазера (Laser Off) при аварии без выдачи устаревших данных;

• выделение тактовой частоты из любого порта C37.94 и выдачу восстановленного сигнала в тактовую сеть шасси;

• непрерывную диагностику LOS/LOF, аварийных признаков, тестовые петли Loopback и интеграцию с РМО.

## 2.3. Область применения

Модуль AMC C37.94 применяется в аппаратуре ДММП для организации надежных оптических каналов связи микропроцессорных терминалов релейной защиты (ДЗЛ, ДФЗ), противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций электроэнергетики.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектурное построение и модульное разделение

3.1.1. Модуль реализуется на базе сменной субплаты 4×C37.94, сопрягаемой с универсальной базовой платой AMC через межплатный соединитель B2B.

3.1.2. Субплата 4×C37.94 содержит: 4 оптических порта (дуплексные LC/SFP) на лицевой панели, оптические приемопередатчики 850/1310 нм с блоками CDR, цепи DDM/DOM, аппаратное отключение лазера `TX_DISABLE`, микросхему Board ID EEPROM (`ID = 0x05`) и светодиодную индикацию.

3.1.3. Базовая плата AMC обеспечивает: электропитание (+12 В, +3,3 В), контроллер MMC, тактирование и загрузку из Flash-памяти специализированного битового потока Функционального модуля C37.94 (автоматически выбираемого по коду Board ID).

## 3.2. Оптические порты лицевой панели и трансиверы

3.2.1. На лицевой панели субплаты устанавливаются 4 экранированные корзины SFP / дуплексные оптические розетки LC с отдельными волокнами TX и RX.

3.2.2. Аппаратно поддерживаются:

• многомодовые оптические модули 850 нм (MM 50/125 или 62,5/125 мкм, дальность до 2 км) по IEEE C37.94;

• одномодовые оптические модули 1310 нм (SM 9/125 мкм, дальность до 20–40 км) для протяженных каналов межподстанционной связи.

3.2.3. Каждый оптический порт оснащен аппаратными линиями управления `TX_DISABLE`, контроля неисправности `TX_FAULT` и потери оптической мощности `RX_LOS`.

3.2.4. По шине I2C поддерживается цифровой телеметрический опрос DDM/DOM (SFF-8472) с передачей оптических уровней в РМО.

## 3.3. Формат кадров, скорость и параметры канала IEEE C37.94

3.3.1. Каждый порт аппаратно реализует протокол IEEE C37.94-2017 (с обратной совместимостью с 2002) и поддерживает независимую настройку числа каналов N от 1 до 12 (N 	 64 кбит/с).

3.3.2. Полезные данные$N 	 64 кбит/с упаковываются в стандартный кадровый поток со скоростью 2048 кбит/с (линейное кодирование с контролем цикловой синхронизации).

3.3.3. Передача пользовательских битов РЗА выполняется абсолютно прозрачно, без изменения или инверсии битовых полей.

## 3.4. Инкапсуляция C37.94-over-Packet, качество обслуживания и симметрия

3.4.1. Модуль ПЛИС упаковывает потоки C37.94 в кадры Ethernet на канальном уровне (L2) с фиксированным детерминированным периодом пакетизации и наивысшим приоритетом Strict Priority QoS (IEEE 802.1p/Q). При необходимости маршрутизации через уровень L3 (UDP/IP) инкапсуляция осуществляется с привлечением процессорного ядра СнК-ПЛИС (SoC FPGA) либо методом аппаратной подстановки статического IP/UDP заголовка.»

3.4.2. Пакетная задержка передачи фиксирована и детерминирована. Разность задержек прямого и обратного направлений передачи (асимметрия) не должна превышать ±10 мкс во всем рабочем диапазоне температур и сетевой нагрузки.

3.4.3. Приемный тракт оснащен независимым джиттер-буфером для компенсации PDV без выпадения кадров.

3.4.4. Повторная передача (ретрансмиссия) утерянных пакетов C37.94 в сети не выполняется. При единичном пропуске пакета на приемной стороне фиксируется ошибка с подстановкой в оптический поток признака неисправности канала (Yellow Alarm / LOF). При превышении настраиваемого порога утерянных пакетов подряд оптический передатчик переводится в безопасное состояние (отключение оптического излучения Laser Off) для предотвращения ложного срабатывания терминалов релейной защиты.

## 3.5. Бесшовное дублирование Hitless Redundancy (P2) и безопасные состояния

3.5.1. Модуль поддерживает режим P2 (Hitless 1+1): одновременную передачу идентичных копий пакетов C37.94 по двум независимым сетевым трактам с поштучной дедупликацией на приеме без потери ни единого бита данных при аварии одного из путей.

3.5.2. Безопасное поведение (Fail-Safe): при потере входного оптического сигнала (LOS/LOF) или потере сетевого тракта ПЛИС немедленно генерирует сигнал Yellow Alarm в сторону удаленного узла либо безынерционно отключает оптический передатчик (Laser Off).

3.5.3. Передача недостоверных, случайных или повторно воспроизведенных устаревших битов РЗА категорически запрещается.

## 3.6. Тактовая синхронизация и параметры джиттера

3.6.1. Каждый порт поддерживает режимы тактирования: от входного оптического сигнала C37.94 (Loop timing), от системного тактового сигнала шасси TCLK (19,44 МГц), от сетевого PTPv2 или от локального генератора (Holdover).

3.6.2. Субплата выделяет опорную частоту 2048 кГц из любого выбранного порта C37.94 и передает ее в линию `RX_CLK` шасси ДММП.

3.6.3. Параметры джиттера и вандера сформированного оптического сигнала C37.94 удовлетворяют требованиям стандарта ITU-T G.823.

## 3.7. Аварийная сигнализация, диагностика и контроль качества

3.7.1. Непрерывно контролируются: потеря оптического сигнала (LOS), потеря кадровой синхронизации (LOF), прием сигнала желтой аварии (Yellow Alarm), битовые ошибки и оптическая мощность DDM.

3.7.2. Для каждого порта поддерживаются оптическая петля (Optical Loopback), внутренняя цифровая петля (Payload Loopback) и пакетная петля со стороны сети Ethernet.

3.7.3. В состав Функционального модуля входит генератор и анализатор тестовых последовательностей PRBS $2^{15}-1$ / $2^{23}-1$ для сквозного тестирования тракта РЗА.

## 3.8. Механика, сэндвич-сопряжение, электропитание и надежность

3.8.1. Модуль в сборе строго соответствует стандарту Single Full-size AMC.0 (73,5 × 180,6 × 28,95 мм). Межплатное крепление выполняется на 4–6 металлических резьбовых стойках М2,5.

3.8.2. Потребляемая мощность субплаты 4×C37.94 не превышает 12 Вт (суммарная мощность сэндвича с базовой платой — не более 35 Вт).

3.8.3. По стойкости к механическим и климатическим воздействиям изделие удовлетворяет ГОСТ РВ 20.39.304-98 (группы 1.1, 1.3, 1.4.1 «О», рабочая температура от минус 10 до плюс 50 °С, предельная от минус 40 до плюс 65 °С, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g).

3.8.4. По уровню радиопомех изделие удовлетворяет нормам группы 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. MTBF составляет не менее 15 000 часов, назначенный срок службы — не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Нормативно-техническое обеспечение

Разработка субплаты и Функционального модуля должна выполняться в соответствии с IEEE C37.94-2017, ITU-T G.823, SFF-8472, PICMG AMC.0, ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

В составе документации должны быть определены методики измерений оптической мощности, джиттера по G.823, сквозной задержки и асимметрии каналов передачи.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

Система встроенной диагностики должна непрерывно контролировать оптические уровни DDM, аварии LOS/LOF/Yellow Alarm, статистику задержки и формировать сообщения для РМО.

## 5.4. Программное обеспечение

В составе изделия поставляются: битовый поток прошивки Функционального модуля для Flash-памяти базовой платы AMC, драйверы Linux и структуры MIB для РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

При разработке схемотехники субплаты приоритет должен отдаваться комплектующим и материалам отечественного производства с приемкой ОТК. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Каждая субплата должна иметь маркировку с указанием децимального номера, серийного номера, ревизии и обозначений портов C37-1...C37-4. Оптические разъемы защищаются колпачками. Срок хранения в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Интеграция с программным комплексом РМО

8.1.1. Модуль AMC C37.94 передает в РМО (C++/Qt) данные телеметрии: мнемосхему 4 оптических портов C37.94, значение $N$, оптическую мощность DDM (дБм), текущие аварии (LOS/LOF/Yellow), задержку/асимметрию и статус дублирования P2.

8.1.2. Модуль поддерживает дистанционные команды РМО: настройка значения $N$, выбор режима тактирования, включение режима дублирования P2, управление оптическими петлями и запуск PRBS-тестирования.