УТВЕРЖДЕНО
______________________________
(должность, организация)
______________ / [уточнить] /
«___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
______________________________
(должность, организация)
______________ / [уточнить] /
«___» __________ 20__ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение составной части опытно-конструкторской работы

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»
Обозначение документа: [уточнить]

| Разработал | Согласовал | Утвердил |
| --- | --- | --- |
| [уточнить] должность, ФИО подпись, дата | [уточнить] должность, ФИО подпись, дата | [уточнить] должность, ФИО подпись, дата |

Место разработки: [уточнить]
Год: 20__

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Техническое задание на составную часть ОКР «Развитие-ТСА» согласовывается с головным исполнителем ОКР и другими заинтересованными организациями по решению заказчика. Неизвестные реквизиты не заполняются до уточнения.

| Организация / подразделение | Должность, ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Заказчик | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Служба ведомственного контроля (при необходимости) | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |

[уточнить] перечень согласующих организаций, должности, ФИО, даты и регистрационные реквизиты.

Проверка: наличие подписей и дат на титульном листе и в настоящем листе.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Расшифровка / термин |
| --- | --- |
| AMC | AdvancedMC; модульный формат платы для установки на Carrier платформы ДММП. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board; межплатное соединение. |
| Board ID | Идентификатор платы. |
| MMC | Module Management Controller; контроллер управления модулем. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| СЧ | Составная часть. |
| ТЗ | Техническое задание. |
| DDM/DOM | Digital Diagnostic Monitoring / Digital Optical Monitoring. |
| CDR | Clock and Data Recovery. |
| LOS / LOF | Loss of Signal / Loss of Frame. |
| PTP / PDV | Precision Time Protocol / Packet Delay Variation. |
| P2 | Hitless 1+1; резервирование двумя идентичными трактами. |
| PRBS / QoS | Pseudo-Random Binary Sequence / Quality of Service. |
| L2/L3 | Уровень 2 / уровень 3 сетевого взаимодействия. |
| EEPROM / SoC FPGA | Энергонезависимая память / система на кристалле с ПЛИС. |
| C37.94 | Интерфейс передачи потоков N×64 кбит/с по IEEE C37.94. |

[уточнить] точное фирменное или нормативное раскрытие обозначений AMC, MMC и специальных сокращений изделия.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Построение, содержание и оформление ТЗ на составную часть ОКР; разделы 6.1, 6.2 и 7.1 в применимой части. |
| IEEE C37.94-2017 | Интерфейс IEEE C37.94; совместимость с IEEE C37.94-2002 задана настоящим ТЗ. |
| IEEE C37.94-2002 | Обеспечение совместимости, заданной настоящим ТЗ. |
| ITU-T G.823 | Джиттер и вандер восстановленного тактирования. |
| SFF-8472 | Опрос DDM/DOM и диагностическая телеметрия. |
| IEEE 802.1p/Q | Strict Priority QoS. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Формат и сопряжение AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость к внешним воздействиям; группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи; группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Документация — в применимой части. |
| ГОСТ 15150 | Условия хранения в заводской таре. |

[уточнить] редакции документов, если применяемые редакции отличаются от указанных в исходных данных.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: сменная интерфейсная субплата 4×IEEE C37.94 и функциональный модуль релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР: «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр составной части: [уточнить].

1.3 Основание: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель: [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР: [уточнить]. Заказчик: [уточнить].

1.5 Сроки выполнения связать с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Конкретные даты не заданы.

Проверка: реквизиты основания, исполнителя и соответствие сроков утверждённому плану-графику.

[уточнить] номер и дата приказа, организации, ответственные лица, дополнительные шифры и даты этапов.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — разработка субплаты и функционального модуля, обеспечивающих оптические каналы терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП, с прозрачной передачей N×64 кбит/с, фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2 Аппаратная часть: сменная субплата с четырьмя оптическими интерфейсами, защитными цепями, трансиверами, DDM/DOM и EEPROM Board ID. Логическая часть: функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. Ответственность аппаратной и логической частей сохраняется раздельной.

2.3 AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП; субплата соединяется с базовой платой по B2B. Базовая плата предоставляет +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

Проверка: инспекция состава и установки, демонстрация автоматической активации по Board ID и проверка сопряжения с базовой платой.

[уточнить] обозначение изделия и состав комплектации, если они должны быть зафиксированы отдельно.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP. Применяются трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM Board ID 0x05 и индикация.

3.1.2 Предусмотреть четыре экранированные корзины SFP и дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Для оптики 850 нм: MM 50/125 или 62,5/125 мкм, дальность до 2 км. Для 1310 нм: SM 9/125 мкм, дальность 20–40 км. Окончательное исполнение LC/SFP уточняется.

3.1.3 Обеспечить линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS. Опрос DDM/DOM выполнять по I2C согласно SFF-8472; контролировать мощность TX/RX, температуру и ток лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.4 На каждом порту независимо поддерживать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость — 64–768 кбит/с; кадровый поток — 2048 кбит/с. Реализовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью с IEEE C37.94-2002, без изменения или инверсии пользовательских битов.

Проверка: осмотр и измерение состава портов, длин волн, типов волокна и скоростей; испытание линий управления, I2C/DDM/DOM, Board ID и прозрачности битов. Погрешности и условия измерений [уточнить].

[уточнить] окончательный вариант LC/SFP; погрешности измерений дальности/мощности; вид индикации.

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 Реализовать C37.94-over-Packet на Ethernet L2 с фиксированным периодом пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. L3/UDP/IP применять при необходимости — с процессорным ядром SoC FPGA либо статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.2 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений — не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.3 Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск фиксировать как ошибку и обозначать Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь и абсолютная задержка: [уточнить].

3.2.4 P2 (Hitless 1+1): передавать две идентичные копии по независимым трактам, выполнять поштучную дедупликацию и не допускать потери битов при отказе одного пути. При LOS/LOF или потере сетевого тракта — Yellow Alarm или немедленный Laser Off. Не допускаются недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути: [уточнить].

Проверка: анализ потоков и испытание при N, нагрузке сети и температурном диапазоне; измерить задержку/асимметрию, проверить потери, Yellow Alarm/LOF, Laser Off, дедупликацию и отказ одного пути. Порог потерь, абсолютная задержка и критерий безопасного состояния [уточнить].

## 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Режимы каждого порта: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2, локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта выдавать в RX_CLK. Джиттер/вандер — по ITU-T G.823.

3.3.2 Контролировать LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. Для каждого порта предусмотреть Optical Loopback, Payload Loopback, Ethernet Packet Loopback, генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.3 Мощность субплаты — не более 12 Вт; сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.4 Конструкция — Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5 Стойкость: ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6 MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: измерение тактирования, RX_CLK, джиттера/вандера, мощности и габаритов; демонстрация петель и PRBS; испытания стойкости; анализ MTBF и срока службы. Методики, допуски и программа воздействий [уточнить].

[уточнить] условия измерения мощности, критерии Holdover/PTPv2, допуски габаритов и порядок подтверждения MTBF/срока службы.

# 4 Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

Проверка: отсутствие дополнительных технико-экономических показателей.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

Применять документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов, в части, относящейся к изделию и настоящему ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

Предусмотреть средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливать.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

Обеспечить регистрацию DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: инспекция средств и документации; измерения по методикам; демонстрация регистрации, сообщений, отчётов, загрузки bitstream, драйверов Linux и MIB. Состав СИ, ПО и критерии полноты отчётов [уточнить].

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК. При отсутствии аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: анализ ведомости материалов/покупных изделий, документов о приёмке ОТК и обоснования применения импортной ЭКБ.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку C37-1…C37-4.
7.2 Оптические разъёмы защищать колпачками.
7.3 Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.
7.4 Незаданные условия консервации не дополнять.

Проверка: осмотр маркировки и наличия колпачков; анализ упаковки и документов на срок хранения по ГОСТ 15150.

[уточнить] место и способ нанесения маркировки, вид упаковки и условия хранения, кроме установленного срока и ссылки на ГОСТ 15150.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 Команды РМО должны обеспечивать настройку N, режима тактирования и P2, управление петлями и запуск PRBS.

Проверка: демонстрация мнемосхемы и каждой команды на портах; наблюдение DDM в дБм, аварий, задержки, асимметрии и P2. Формат сообщений/отчётов и критерии интерфейса [уточнить].

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

После основного текста настоящего ТЗ размещаются подписи разработчиков ТЗ и согласующие подписи других организаций (предприятий), предусмотренных при согласовании ТЗ на СЧ ОКР.

| Роль / организация | Должность, ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Заказчик | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |