| СОГЛАСОВАНО Заказчик: [уточнить] Должность: [уточнить] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР: [организация-исполнитель] Должность: [уточнить] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР: [уточнить] Должность: [уточнить] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Проект

[место составления — уточнить]

20__

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / подразделение | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | ____________ |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | ____________ |
| Исполнитель СЧ ОКР: [организация-исполнитель] | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | ____________ |
| Другие согласующие организации (при наличии): [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | ____________ |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Содержание |
| --- | --- |
| AMC | формат универсального базового модуля по PICMG AMC.0 R2.0; изделие устанавливается на Carrier платформы ДММП. |
| B2B | межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| Board ID | идентификатор субплаты в EEPROM; для разрабатываемой субплаты — 0x05. |
| CDR | функция восстановления тактового сигнала и данных в оптическом трансивере. |
| DDM/DOM | функции цифрового контроля параметров оптического трансивера согласно SFF-8472. |
| ДЗЛ | дифференциальная защита линии. |
| ДММП | семейство и платформа, в составе которых применяется изделие; расшифровка наименования — [уточнить]. |
| ДФЗ | дифференциально-фазная защита. |
| КД | конструкторская документация. |
| LC/SFP | альтернативные исполнения оптического интерфейса; окончательное исполнение — [уточнить]. |
| LOF | состояние потери кадровой синхронизации. |
| LOS | состояние потери оптического сигнала. |
| MIB | информационная база управления для РМО. |
| MMC | средство управления базовой платы, предоставляемое субплате. |
| MTBF | показатель средней наработки между отказами. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | отдел технического контроля. |
| П2 | режим резервирования Hitless 1+1 двумя идентичными копиями по независимым трактам. |
| ПЛИС | программируемая логика, в которой реализуется функциональный модуль базовой платы. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| РЗА | релейная защита и автоматика. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| РМО | средство мониторинга и управления на C++/Qt; точное наименование — [уточнить]. |
| СЧ | составная часть. |
| ТЗ | техническое задание. |
| ЭКБ | электронная компонентная база. |
| EEPROM | энергонезависимая память субплаты для хранения Board ID. |
| PDV | изменение задержки пакетов, компенсируемое независимым джиттер-буфером. |
| PRBS | псевдослучайная двоичная последовательность для генератора/анализатора. |
| PTPv2 | режим тактирования по протоколу PTP версии 2. |
| RX_CLK | выход восстановленной тактовой частоты 2048 кГц выбранного порта. |
| SoC FPGA | ПЛИС с процессорным ядром, допускаемым для реализации L3/UDP/IP при необходимости. |
| TCLK | источник тактирования частотой 19,44 МГц. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Обозначение документа | Статус применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 15.016-2016 | Требования к построению и оформлению настоящего ТЗ в применимой части |
| 2 | IEEE C37.94-2017 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 3 | IEEE C37.94-2002 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 4 | ITU-T G.823 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 5 | SFF-8472 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 6 | IEEE 802.1p/Q | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 7 | PICMG AMC.0 R2.0 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 8 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 9 | ГОСТ В 25803-91 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 10 | ГОСТ 2.114-2016 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 11 | ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |
| 12 | ГОСТ 15150 | Применяется к изделию в части требований настоящего ТЗ |

Примечание — Наименования документов, кроме приведённого в исходном нормативном документе ГОСТ 15.016-2016, в исходных данных не заданы; во избежание неподтверждённого расширения они приведены по обозначениям. Актуальность и применимость редакций при выполнении ОКР подлежат уточнению.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР — [уточнить].

1.3 Основание для выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР и заказчик — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты и утверждённый план-график — [уточнить].

1.6 Проверка реквизитов раздела выполняется инспекцией приказа и утверждённого план-графика: должны совпадать наименование, шифр, основание, исполнители и календарные сроки. До предоставления документов проверка реквизитов и сроков не завершена.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью выполнения СЧ ОКР является создание сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и автоматически активируемого по Board ID функционального модуля релейной защиты для обеспечения оптических каналов терминалов РЗА, ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП.

2.2 Изделие должно обеспечивать прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием П2 и безопасным аварийным поведением. Числовое значение абсолютной задержки — [уточнить].

2.3 Аппаратная часть включает субплату, оптические интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM Board ID.

2.4 Логическая часть представляет собой функциональный модуль ПЛИС базовой платы. Базовая плата должна автоматически загружать соответствующий bitstream из Flash по Board ID субплаты.

2.5 AMC с установленной субплатой предназначен для установки на Carrier платформы ДММП.

2.6 Соответствие назначению проверяют демонстрацией установки AMC на Carrier платформы ДММП и тестом прозрачной передачи пользовательских битов во всех заданных значениях N. Номенклатура терминалов и регистраторов для проверки — [уточнить].

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию. Исполнение LC либо SFP является альтернативой; окончательное исполнение — [уточнить].

3.1.2 Связь субплаты с базовой платой должна осуществляться через B2B. Базовая плата должна предоставлять напряжения +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream из Flash по Board ID 0x05.

3.1.3 Для каждого из четырёх портов должны быть предусмотрены экранированная корзина SFP либо дуплексный LC и отдельные волокна TX и RX.

3.1.4 Для варианта 850 нм должны применяться многомодовые волокна 50/125 мкм или 62,5/125 мкм с дальностью до 2 км. Для варианта 1310 нм должны применяться одномодовые волокна 9/125 мкм с дальностью от 20 до 40 км.

3.1.5 Каждый порт должен иметь линии TX_DISABLE, TX_FAULT и RX_LOS.

3.1.6 DDM/DOM должен опрашиваться по I2C согласно SFF-8472. Должны контролироваться мощность TX и RX, температура и ток лазера; телеметрия должна передаваться в РМО.

3.1.7 Каждый порт независимо должен поддерживать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость должна составлять 64–768 кбит/с, кадровый поток — 2048 кбит/с.

3.1.8 Изделие должно соответствовать IEEE C37.94-2017 и обеспечивать совместимость с IEEE C37.94-2002 без изменения или инверсии пользовательских битов.

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q.

3.2.2 L3/UDP/IP допускается применять при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка. Необходимость применения L3/UDP/IP и выбор одной из двух реализаций — [уточнить].

3.2.3 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне рабочих температур и сетевой нагрузки. Значение абсолютной задержки и диапазон сетевой нагрузки для проверки — [уточнить].

3.2.4 Независимый джиттер-буфер каждого канала должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.5 Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF.

3.2.6 Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Значение порога последовательных потерь — [уточнить].

3.2.7 В режиме П2 (Hitless 1+1) две идентичные копии должны передаваться по независимым трактам; должна выполняться поштучная дедупликация, а отказ одного пути не должен приводить к потере битов.

3.2.8 При LOS, LOF либо потере сетевого тракта изделие должно формировать Yellow Alarm или немедленно переходить в Laser Off. Условия выбора безопасного состояния, в том числе при сохранении второго пути П2, — [уточнить].

3.2.9 В аварийных режимах запрещена выдача недостоверных, случайных или повторно воспроизведённых устаревших данных РЗА.

## 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Каждый порт должен поддерживать режимы тактирования: Loop timing от входного сигнала; TCLK 19,44 МГц; PTPv2; локальный Holdover.

3.3.2 Восстановленная частота 2048 кГц выбранного порта должна выдаваться в RX_CLK. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.3 По каждому порту должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM.

3.3.4 На каждом порту должны поддерживаться Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback.

3.3.5 Изделие должно иметь генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.6 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; потребляемая мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.7 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.3.8 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.9 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»: рабочая температура от −10 до +50 °C; предельная температура от −40 до +65 °C; синусоидальная вибрация 5g; удары 15g.

3.3.10 Требования по радиопомехам — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.11 MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

## 3.4 Проверка технических требований

| Требования | Метод | Условия / режим | Действие | Наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.6 | Осмотр; измерение; тест | Все четыре порта; выбранное исполнение LC/SFP; варианты 850/1310 нм | Проверить состав, раздельные TX/RX, линии управления, Board ID; считать DDM/DOM по I2C | Наличие заданных узлов и интерфейсов; Board ID 0x05; телеметрия содержит мощность TX/RX, температуру и ток лазера. Методики и допуски измерения оптической мощности — [уточнить]. |
| 3.1.7–3.1.8 | Тест | Каждый порт; N = 1…12; IEEE C37.94-2017 и режим совместимости 2002 | Передать известную последовательность пользовательских битов при каждом N | Полезная скорость 64–768 кбит/с при потоке 2048 кбит/с; биты не изменены и не инвертированы. |
| 3.2.1–3.2.4 | Анализ; измерение; тест | L2; при задании — L3/UDP/IP; рабочий диапазон температур и сетевой нагрузки | Контролировать период пакетизации, приоритет, задержку, асимметрию и целостность кадров при PDV | Фиксированная детерминированная задержка; асимметрия не более ±10 мкс; нет выпадения кадров. Абсолютная задержка, период пакетизации, профиль нагрузки и допустимый PDV — [уточнить]. |
| 3.2.5–3.2.6 | Тест | Единичная и последовательная потеря пакетов | Внести потерю пакета; затем превысить настроенный порог | Ретрансляции нет; единичная потеря зарегистрирована как ошибка и обозначена Yellow Alarm / LOF; превышение порога вызывает Laser Off. Порог — [уточнить]. |
| 3.2.7–3.2.9 | Тест | П2, два независимых тракта; отказ каждого пути; LOS/LOF/потеря тракта | Сравнить копии, отказать один путь, инициировать указанные неисправности | Поштучная дедупликация; при отказе одного пути нет потери битов; не выдаются недостоверные, случайные и устаревшие данные. Ожидаемое безопасное состояние при исправном втором пути — [уточнить]. |
| 3.3.1–3.3.2 | Измерение; тест | Каждый режим тактирования на каждом порту, включая переключение источников | Выбрать источник; измерить RX_CLK, джиттер и вандер | Поддерживаются все четыре режима; RX_CLK выбранного порта — 2048 кГц; соответствие ITU-T G.823. Условия переключения и требования к восстановлению после утраты источника — [уточнить]. |
| 3.3.3–3.3.5 | Демонстрация; тест | Каждый порт; все петли; обе PRBS | Инициировать состояния и ошибки, включить петли, запустить генератор/анализатор | Индикация и регистрация соответствуют воздействию; работают все виды петель и PRBS 2^15−1, 2^23−1. Не заданные пороги битовых ошибок — [уточнить]. |
| 3.3.6 | Измерение | Субплата отдельно и сборка с базовой платой в рабочих режимах | Измерить мощность | Не более 12 Вт и не более 35 Вт соответственно. Точность средств измерений и режим максимального потребления — [уточнить]. |
| 3.3.7–3.3.8 | Осмотр; измерение | Готовая сборка | Измерить габариты, проверить формат и крепление | Single Full-size AMC.0; 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; 4–6 металлических стоек М2,5. |
| 3.3.9–3.3.10 | Испытание | Воздействия и группы по указанным документам | Провести климатические, вибрационные, ударные испытания и проверку радиопомех | Соответствие заданным группам и значениям. Режимы функционирования и критерии работоспособности во время/после воздействий — [уточнить]. |
| 3.3.11 | Анализ; расчёт; испытание | Изделие и данные по надёжности | Оценить показатели установленным методом | MTBF не менее 15 000 ч; назначенный срок службы не менее 20 лет. Метод подтверждения и исходные данные — [уточнить]. |

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 При разработке, изготовлении и проверке изделия должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов, в части требований настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии.

5.2.2 Состав средств измерений, диапазоны, погрешности, условия, методики и порядок метрологического подтверждения — [уточнить]. До их определения методика проверки не считается завершённой.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны регистрироваться DDM, LOS, LOF, Yellow Alarm и статистика задержки; должны формироваться сообщения и отчёты для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 В составе программного обеспечения должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

## 5.5 Проверка требований к видам обеспечения

| Требования | Метод и условия | Наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Анализ РКД, программной документации и ПМИ | Применимые требования документов учтены в границах настоящего ТЗ. |
| 5.2.1–5.2.2 | Инспекция методик и средств; измерения на изделии | Предусмотрены измерения всех четырёх величин; отсутствующие метрологические характеристики явно определены до проведения проверки. |
| 5.3.1 | Инициирование DDM и аварийных состояний; изменение задержки | РМО получает регистрацию, сообщения, статистику и отчёты по заданной номенклатуре. |
| 5.4.1 | Инспекция комплекта и демонстрация загрузки/обмена | Наличие bitstream, драйверов Linux и MIB; bitstream загружается из Flash по Board ID 0x05. Критерии полноты программной документации — [уточнить]. |

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Соответствие требованиям проверяют инспекцией спецификаций, документов о происхождении и приёмке ОТК. Для импортной ЭКБ должны быть представлены подтверждение отсутствия отечественного аналога и данные о промышленном температурном диапазоне; форма такого подтверждения — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка портов C37-1…C37-4.

7.2 Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия хранения, вид тары и требования к консервации — [уточнить].

7.4 Соответствие маркировки и наличие защитных колпачков проверяют осмотром. Срок хранения подтверждают анализом документации и, если это будет предусмотрено ПМИ, испытанием; условия и метод подтверждения — [уточнить].

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО на C++/Qt должна обеспечивать мнемосхему четырёх портов и отображение N, DDM в дБм, LOS, LOF, Yellow Alarm, задержки, асимметрии и статуса П2.

8.2 РМО должно обеспечивать команды настройки N, режима тактирования и П2, управления петлями и запуска PRBS.

8.3 Требования 8.1 и 8.2 проверяют демонстрацией РМО при работе всех четырёх портов: последовательно изменяют доступные настройки, инициируют диагностические состояния и запускают каждую петлю и обе PRBS; интерфейс должен отображать заданную телеметрию, а команды должны приводить к соответствующему изменению режима. Права доступа, форматы сообщений и отчётов, период обновления и критерии точности отображения задержки, асимметрии и DDM — [уточнить].

| РАЗРАБОТАЛ Должность: [уточнить] Организация: [организация-исполнитель] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Должность: [уточнить] Организация: [уточнить] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |