| СОГЛАСОВАНОЗаказчик / НИО заказчика________________ / [уточнить]«___» ____________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮГоловной исполнитель ОКР________________ / [уточнить]«___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составную часть опытно-конструкторской работы

«Развитие-ТСА»

Сменная интерфейсная субплата 4×IEEE C37.94
и функциональный модуль релейной защиты
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Обозначение изделия: [уточнить]

[место составления] — 20__ г.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик либо НИО заказчика [уточнить] | ________________ / [уточнить] | «___» ____________ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР [организация-исполнитель] | ________________ / [уточнить] | «___» ____________ 20__ г. |
| Иная организация, согласующая ТЗ (при решении заказчика или головного исполнителя ОКР, согласованном с заказчиком) [уточнить] | ________________ / [уточнить] | «___» ____________ 20__ г. |

Лист согласования приведён для оформления реквизитов; состав согласующих организаций подлежит уточнению.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение, обозначение | Значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; форм-фактор и интерфейсный модуль по PICMG AMC.0 R2.0. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM; для изделия — 0x05. |
| MMC | Модуль управления модулем AMC. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| ОТК | Отдел технического контроля. |
| ЭКБ | Электронная компонентная база. |
| РЗА / ДЗЛ / ДФЗ | Релейная защита и автоматика / дифференциальная защита линии / дифференциально-фазная защита. |
| CDR | Восстановление тактовой частоты и данных. |
| DDM/DOM | Цифровой диагностический мониторинг / цифровой оптический мониторинг. |
| LOS / LOF | Потеря сигнала / потеря кадра. |
| P2 | Hitless 1+1: передача двух идентичных копий по независимым трактам с дедупликацией. |
| TCLK | Тактовый сигнал 19,44 МГц. |
| PTPv2 | Версия 2 протокола точного времени. |
| PDV | Изменение задержки передачи пакетов. |
| PRBS | Псевдослучайная двоичная последовательность. |
| QoS | Приоритизация обслуживания трафика. |
| I2C | Последовательный интерфейс управления. |
| TX / RX | Передача / приём. |
| L2 / L3 | Канальный / сетевой уровень передачи. |
| SoC FPGA | ПЛИС с процессорным ядром. |
| MIB | База управляющей информации. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При разработке и проверке применяют следующие документы. Наименования, не приведённые в исходных данных, не расшифровываются в настоящем ТЗ.

| Обозначение | Статус применения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» | Применяется в части разделов 6.1, 6.2 и 7.1 к ТЗ на составную часть ОКР. |
| IEEE C37.94-2017 | Применимый нормативный документ; требуется совместимость с IEEE C37.94-2002. |
| IEEE C37.94-2002 | Документ совместимости. |
| ITU-T G.823; SFF-8472; IEEE 802.1p/Q; PICMG AMC.0 R2.0 | Применимые нормативные и интерфейсные документы. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91; ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003; ГОСТ 15150 | Применимые нормативные документы. |

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР — [уточнить].

1.5 Сроки разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний устанавливаются утверждённым планом-графиком. Даты начала и окончания — [уточнить].

1.6 Требования ТЗ головной ОКР, необходимые для проверки согласованности требований настоящей составной части с ОКР в целом, не представлены — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью является создание сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для AMC семейства ДММП.

2.2 Изделие предназначено для обеспечения оптических каналов терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП. Изделие обеспечивает прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.3 Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. Модуль AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна содержать четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию. Связь с базовой платой должна выполняться по B2B.

3.1.2 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3 Каждый порт должен иметь экранированную корзину SFP или дуплексный разъём LC с отдельными волокнами TX и RX. Варианты LC и SFP являются альтернативами; окончательное исполнение — [уточнить].

3.1.4 Для оптики 850 нм должны поддерживаться многомодовые волокна 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км. Для оптики 1310 нм должно поддерживаться одномодовое волокно 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км.

3.1.5 Должны быть предусмотрены линии TX_DISABLE, TX_FAULT и RX_LOS. DDM/DOM должны опрашиваться по I2C согласно SFF-8472. Должны контролироваться мощность TX/RX, температура и ток лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.6 На каждом порту независимо должно поддерживаться N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость — 64–768 кбит/с, кадровый поток — 2048 кбит/с. Должно обеспечиваться соответствие IEEE C37.94-2017 и совместимость с IEEE C37.94-2002 без изменения или инверсии пользовательских битов.

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q.

3.2.2 Применение L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.3 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.4 Ретрансляция потерянных пакетов запрещается. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Значения абсолютной задержки, числа потерь и порога последовательных потерь — [уточнить].

3.2.5 P2 должен реализовываться как Hitless 1+1: две идентичные копии передаются по независимым трактам с поштучной дедупликацией; при отказе одного пути потеря битов не допускается.

3.2.6 При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должен формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Не допускаются недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

## 3.3 Тактирование, диагностика, конструкция, стойкость и надёжность

3.3.1 Каждый порт должен поддерживать режимы тактирования: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK. Джиттер/вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.2 Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть предусмотрены Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 215−1 и 223−1.

3.3.3 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; потребляемая мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.4 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная температура −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

## 3.4 Проверка существенных требований и безопасных режимов

3.4.1 Проверке подлежат состав, Board ID, питание, B2B, интерфейсы, число каналов N, скорости, прозрачность пользовательских битов, режимы тактирования, формирование RX_CLK, DDM/DOM, петли, PRBS, потребляемая мощность, габаритные размеры, крепление, стойкость и показатели надёжности — методами, предусмотренными ПМИ [уточнить].

3.4.2 Проверке подлежат фиксированность и детерминированность задержки, асимметрия не более ±10 мкс, компенсация PDV без выпадения кадров, запрет ретрансляции, фиксация единичного пропуска, реакции Yellow Alarm / LOF / Laser Off, P2 и отсутствие потери битов при отказе одного пути. Условия, стимулы, средства, абсолютная задержка, число потерь, порог последовательных потерь и критерии выбора Yellow Alarm либо Laser Off — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 Нормативное обеспечение должно выполняться с применением документов, перечисленных в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Допуски измерений, не заданные настоящим ТЗ, — [уточнить].

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны обеспечиваться регистрация DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, а также формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При создании изделия должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть предусмотрены децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка портов C37-1…C37-4.

7.2 Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3 Хранение в заводской таре должно быть обеспечено не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия и методы консервации, не заданные настоящим ТЗ, — [уточнить].

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна содержать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 Должны быть предусмотрены команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

8.3 Проверка телеметрии и команд должна подтверждать отображение и передачу предусмотренных в 8.1 параметров и выполнение предусмотренных в 8.2 команд. Порядок проверки, условия и средства — [уточнить].

# ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

| Разработчик ТЗДолжность: [уточнить]________________ / [уточнить]«___» ____________ 20__ г. | Исполнитель составной части ОКР[организация-исполнитель]________________ / [уточнить]«___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Заказчик либо НИО заказчика: ____________________ / [уточнить]     «___» ____________ 20__ г.