| СОГЛАСОВАНО [должность, заказчик (НИО заказчика)]__________ [инициалы, фамилия]«___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, исполнитель составной части ОКР]__________ [инициалы, фамилия]«___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ [должность, головной исполнитель ОКР]__________ [инициалы, фамилия]«___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94
и функционального модуля релейной защиты
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к техническому заданию на составную часть ОКР «Развитие-ТСА»

| Организация, должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР: [организация-исполнитель], должность: [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |
| Иная согласующая организация: [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |

Примечание — Состав иных согласующих организаций определяется головным исполнителем ОКР и заказчиком. Незаполненные реквизиты подлежат уточнению.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Раскрытие и значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | [уточнить: раскрытие сокращения]; универсальный базовый модуль семейства ДММП, устанавливаемый на Carrier платформы ДММП. |
| B2B | [уточнить: раскрытие сокращения]; межплатный интерфейс субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор субплаты в EEPROM; для разрабатываемой субплаты — 0x05. |
| Carrier | [уточнить: русскоязычное наименование]; место установки AMC на платформе ДММП. |
| CDR | [уточнить: раскрытие сокращения]; функция трансиверов. |
| DDM/DOM | [уточнить: раскрытие сокращений]; цифровой контроль мощности TX/RX, температуры и тока лазера по I2C согласно SFF-8472. |
| ДЗЛ | [уточнить: раскрытие сокращения]. |
| ДММП | [уточнить: раскрытие сокращения]; семейство платформы и универсального базового модуля. |
| ДФЗ | [уточнить: раскрытие сокращения]. |
| КД | Конструкторские документы (документация). |
| MMC | [уточнить: раскрытие сокращения]; функция базовой платы. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | [уточнить: раскрытие сокращения]; приёмка материалов и комплектующих. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | [уточнить: раскрытие сокращения]. |
| РЗА | [уточнить: раскрытие сокращения]. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| РМО | [уточнить: раскрытие сокращения]; программное средство на C++/Qt для отображения телеметрии и управления. |
| СЧ | Составная часть. |
| ТЗ | Техническое задание. |
| ЭКБ | [уточнить: раскрытие сокращения]. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Применение |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на СЧ ОКР — пункты 6.1, 6.2 и 7.1. |
| IEEE C37.94-2017 | Оптические интерфейсы и кадровый поток; совместимость с IEEE C37.94-2002. |
| IEEE C37.94-2002 | Совместимость интерфейсов. |
| ITU-T G.823 | Требования к джиттеру и вандеру. |
| SFF-8472 | Опрос DDM/DOM по I2C. |
| IEEE 802.1p/Q | Strict Priority QoS для пакетной передачи Ethernet L2. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструктив Single Full-size AMC.0. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи, группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |

Примечание — Наименования документов, не приведённые в исходных требованиях, не реконструируются. Применение указанных документов осуществляется в части, относящейся к разрабатываемой СЧ ОКР.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

ТР-1.1. Наименование работы: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

ТР-1.2. Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

ТР-1.3. Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

ТР-1.4. Исполнитель — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР — [уточнить]. Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

ТР-1.5. Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты — [уточнить].

## Проверка требований раздела 1

Метод — инспекция документов. Проверить наличие и совпадение наименования, шифра, основания, исполнителей и сроков с приказом и утверждённым планом-графиком. До заполнения реквизитов ТР-1.3—ТР-1.5 полная проверка невозможна.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

ТР-2.1. Цель работы — создание СЧ ОКР, обеспечивающей для терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП четыре оптических канала IEEE C37.94 для прозрачной передачи N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

ТР-2.2. Изделие должно состоять из аппаратной части — сменной интерфейсной субплаты с интерфейсами, защитными цепями, трансиверами и EEPROM — и логической части — функционального модуля ПЛИС базовой платы.

ТР-2.3. Функциональный модуль ПЛИС должен автоматически активироваться по Board ID субплаты.

ТР-2.4. AMC должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

ТР-2.5. Обозначение изделия — [уточнить].

## Проверка требований раздела 2

Методы — инспекция, анализ и функциональное испытание. По КД проверяют состав и место установки; при установке субплаты с Board ID 0x05 наблюдают автоматическую активацию требуемого функционального модуля ПЛИС. Назначение подтверждают испытаниями функций, установленными в разделе 3.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

ТР-3.1.1. Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта.

ТР-3.1.2. Должны быть предусмотрены четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX и RX. Окончательное исполнение из альтернатив LC/SFP — [уточнить].

ТР-3.1.3. Должны применяться трансиверы 850/1310 нм с CDR, DDM/DOM; субплата должна содержать защитные цепи, EEPROM Board ID 0x05 и индикацию.

ТР-3.1.4. Для оптики 850 нм должны поддерживаться многомодовые волокна 50/125 или 62,5/125 мкм на дальности до 2 км. Для оптики 1310 нм должны поддерживаться одномодовые волокна 9/125 мкм на дальности 20–40 км.

ТР-3.1.5. Связь субплаты с базовой платой должна выполняться через B2B. Базовая плата должна предоставлять субплате питание +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование и обеспечивать автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

ТР-3.1.6. Для каждого порта должны быть реализованы линии TX_DISABLE, TX_FAULT и RX_LOS.

ТР-3.1.7. DDM/DOM должен опрашиваться по I2C согласно SFF-8472. Должны контролироваться мощность TX/RX, температура и ток лазера; телеметрия должна передаваться в РМО.

ТР-3.1.8. Каждый порт независимо должен поддерживать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с, полезную скорость 64–768 кбит/с и кадровый поток 2048 кбит/с.

ТР-3.1.9. Интерфейс должен соответствовать IEEE C37.94-2017 и быть совместимым с IEEE C37.94-2002; пользовательские биты должны передаваться без изменения и инверсии.

### Проверка требований 3.1

Методы — инспекция КД и изделия, измерение и функциональные испытания каждого из четырёх портов. Проверить наличие и независимость портов, вариант LC/SFP, типы волокон и дальности, длины волн, B2B, питания, Board ID, линии управления/состояния, DDM/DOM и передачу телеметрии. Для N = 1 и N = 12 и промежуточных настроек проверить кадровый поток 2048 кбит/с, полезную скорость 64–768 кбит/с и побитовую неизменность пользовательских данных. Пределы погрешностей измерения длины волны, дальности и скоростей — [уточнить]. Полная проверка ТР-3.1.2 невозможна до выбора окончательного исполнения.

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

ТР-3.2.1. C37.94-over-Packet должен передаваться по Ethernet L2 с фиксированным периодом пакетизации через Fabric 10GbE с Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q.

ТР-3.2.2. L3/UDP/IP должен применяться при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка. Необходимость L3/UDP/IP и выбор варианта реализации — [уточнить].

ТР-3.2.3. Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Абсолютное значение задержки — [уточнить].

ТР-3.2.4. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки.

ТР-3.2.5. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

ТР-3.2.6. Ретрансляция потерянных пакетов запрещена.

ТР-3.2.7. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF.

ТР-3.2.8. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Значение порога — [уточнить].

ТР-3.2.9. Должно вестись число потерь; требуемое представление и диапазон счётчика — [уточнить].

ТР-3.2.10. В режиме P2 (Hitless 1+1) две идентичные копии должны передаваться по независимым трактам и подвергаться поштучной дедупликации; отказ одного пути не должен приводить к потере битов.

ТР-3.2.11. При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должно формироваться состояние Yellow Alarm или немедленный Laser Off.

ТР-3.2.12. Передача недостоверных, случайных и повторно воспроизведённых устаревших данных РЗА запрещена.

ТР-3.2.13. Условия выбора между Yellow Alarm и немедленным Laser Off, а также безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

### Проверка требований 3.2

Методы — анализ конфигурации и испытания при рабочей температуре −10…+50 °C и различных уровнях сетевой нагрузки. Подать известный поток, измерить задержку обоих направлений и подтвердить её детерминированность и асимметрию не более ±10 мкс; критерий абсолютной задержки и предел погрешности измерения — [уточнить]. Внести PDV и наблюдать отсутствие выпадения кадров. Имитировать единичную и последовательные потери: подтвердить отсутствие ретрансляции, регистрацию ошибки, Yellow Alarm / LOF и Laser Off после порога; порог — [уточнить]. В P2 отключить поочерёдно каждый тракт и подтвердить отсутствие потери битов, дедупликацию и запрет выдачи недостоверных, случайных и устаревших данных. Окончательный критерий безопасного состояния — [уточнить].

## 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

ТР-3.3.1. Каждый порт должен поддерживать режимы тактирования: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover.

ТР-3.3.2. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

ТР-3.3.3. Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM.

ТР-3.3.4. На каждом порту должны быть реализованы Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback.

ТР-3.3.5. Должен быть реализован генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

ТР-3.3.6. Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; потребляемая мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

ТР-3.3.7. Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 по PICMG AMC.0 R2.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

ТР-3.3.8. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5. Окончательное число стоек — [уточнить].

ТР-3.3.9. Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»: рабочая температура −10…+50 °C, предельная температура −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g.

ТР-3.3.10. Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

ТР-3.3.11. Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч.

ТР-3.3.12. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

### Проверка требований 3.3

Методы — инспекция, измерение, анализ и испытания. На каждом порту последовательно выбрать все четыре режима тактирования, наблюдать выдачу восстановленных 2048 кГц выбранного порта в RX_CLK; джиттер/вандер измерить по ITU-T G.823. Имитировать LOS, LOF, Yellow Alarm и битовые ошибки; проверить DDM, все три петли и обе последовательности PRBS. Измерить мощности при установленных режимах нагрузки: не более 12 Вт и 35 Вт соответственно; режим нагрузки и погрешность — [уточнить]. Габариты и крепление проверить измерением/инспекцией. Стойкость и радиопомехи проверить испытаниями по указанным группам; недостающие режимы и погрешности определяются ПМИ без введения новых норм. MTBF и срок службы подтвердить анализом и/или испытаниями; методика и исходные данные — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

ТР-4.1. Технико-экономические требования не предъявляются.

## Проверка требований раздела 4

Не требуется.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

ТР-5.1.1. При разработке должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в относящейся к изделию части.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

ТР-5.2.1. Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии.

ТР-5.2.2. Допуски и пределы погрешностей измерения, не заданные настоящим ТЗ, — [уточнить].

## 5.3 Диагностическое обеспечение

ТР-5.3.1. Должны регистрироваться DDM, LOS, LOF, Yellow Alarm и статистика задержки.

ТР-5.3.2. Для РМО должны формироваться сообщения и отчёты по зарегистрированным диагностическим данным.

## 5.4 Программное обеспечение

ТР-5.4.1. Должен быть разработан bitstream функционального модуля для Flash базовой платы.

ТР-5.4.2. Должны быть разработаны драйверы Linux и MIB для РМО.

## Проверка требований раздела 5

Методы — инспекция документации, анализ и испытание. Сверить применённые НД с перечнем; проверить наличие средств и методик измерений, bitstream, драйверов Linux и MIB. Подать/имитировать диагностические события и измеряемые величины, затем проверить регистрацию и формирование сообщений и отчётов РМО. Полнота метрологической проверки зависит от уточнения допусков и пределов погрешностей.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

ТР-6.1. При выборе материалов и комплектующих приоритет должен отдаваться отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

ТР-6.2. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

## Проверка требований раздела 6

Метод — инспекция перечня элементов, спецификаций и документов входного контроля. Для импортной ЭКБ проверить документированное отсутствие отечественного аналога и принадлежность к промышленному температурному диапазону.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

ТР-7.1. На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия.

ТР-7.2. Порты должны быть маркированы C37-1…C37-4.

ТР-7.3. Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

ТР-7.4. Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

ТР-7.5. Условия и способы консервации, не заданные настоящим ТЗ, — [уточнить].

## Проверка требований раздела 7

Методы — визуальный контроль и инспекция документов. Проверить содержание маркировки, соответствие обозначений четырём портам, наличие защитных колпачков и документированное обеспечение хранения не менее 1 года по ГОСТ 15150. Проверка консервации в полном объёме невозможна до уточнения условий и способов.

# 8 Специальные требования

ТР-8.1. РМО на C++/Qt должно содержать мнемосхему четырёх портов.

ТР-8.2. РМО должно отображать для изделия и/или соответствующего порта: N, DDM в дБм, LOS, LOF, Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

ТР-8.3. РМО должно обеспечивать команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

## Проверка требований раздела 8

Метод — функциональное испытание РМО. Для каждого из четырёх портов изменить N и режим тактирования, включить/отключить P2 и каждую петлю, запустить обе последовательности PRBS; наблюдать исполнение команд. Подать или имитировать DDM и аварийные признаки, задержку и асимметрию; проверить их отображение, включая DDM в дБм и статус P2.

| Разработал [должность, организация разработчика ТЗ] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО [должность, головной исполнитель ОКР] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, иная согласующая организация] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. |