| СОГЛАСОВАНОдолжность, организация заказчика________________ / [уточнить] /«___» ____________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНОдолжность, исполнитель составной части ОКР________________ / [уточнить] /«___» ____________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮдолжность, головной исполнитель ОКР________________ / [уточнить] /«___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94и функционального модуля релейной защитыдля универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»Обозначение составной части изделия: [уточнить]Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: [уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Техническое задание на составную часть опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном для ТЗ на составную часть ОКР. Состав организаций, должности, фамилии, подписи и даты, не заданные исходными данными, подлежат уточнению.

| Роль | Организация / должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (или НИО заказчика) | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР | [организация-исполнитель] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить при необходимости] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — поля [уточнить] оставлены только для реквизитов, отсутствующих в исходных данных.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Обозначение / сокращение | Расшифровка или значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; форм-фактор и модульная платформа, применяемые в составе изделия. |
| ДММП | Обозначение семейства базовых модулей; полная расшифровка: [уточнить]. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board, межплатное соединение. |
| Board ID | Идентификатор платы. |
| MMC | Management Module Controller, контроллер управления модулем. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| РЗА | Релейная защита и автоматика. |
| ДЗЛ | Дифференциальная защита линии. |
| ДФЗ | Дифференциально-фазная защита. |
| CDR | Восстановление тактовой частоты и данных. |
| DDM/DOM | Цифровой диагностический мониторинг / мониторинг оптических параметров. |
| LOF | Потеря кадровой синхронизации. |
| LOS | Потеря оптического сигнала. |
| P2 | Hitless 1+1, резервирование двумя идентичными копиями по независимым трактам. |
| PDV | Вариация задержки пакетов. |
| PRBS | Псевдослучайная двоичная последовательность. |
| QoS | Качество обслуживания. |

# ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При разработке и проверке составной части применяются следующие документы в части, относящейся к установленным требованиям:

• ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» — в применимой части разделов 6.1, 6.2 и 7.1.

• IEEE C37.94-2017; совместимость с IEEE C37.94-2002.

• ITU-T G.823.

• SFF-8472.

• IEEE 802.1p/Q.

• PICMG AMC.0 R2.0.

• ГОСТ РВ 20.39.304-98.

• ГОСТ В 25803-91.

• ГОСТ 2.114-2016.

• ГОСТ РВ 15.201-2003.

• ГОСТ 15150.

Примечание — обозначения и наименования документов приведены по исходным данным; сведения о редакциях, заменах и изменениях, кроме прямо заданных в исходных данных, не устанавливаются.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1. Наименование составной части ОКР: сменная интерфейсная субплата 4×IEEE C37.94 и функциональный модуль релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2. Шифр ОКР: «Развитие-ТСА».

1.3. Основание выполнения ОКР: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4. Исполнитель: [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР: [уточнить].

1.5. Сроки выполнения устанавливаются в соответствии с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний; календарные даты: [уточнить].

Проверка: инспекция титульных и плановых документов; должны быть указаны приказ, исполнитель и утверждённый план-график. Отсутствующие реквизиты блокируют окончательное оформление.

## 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1. Цель — разработать сменную интерфейсную субплату 4×IEEE C37.94 и функциональный модуль релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП, обеспечивающие оптические каналы терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП.

2.2. Изделие должно обеспечивать прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.3. Аппаратная часть включает субплату, оптические интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП.

## 3 Технические требования к изделию

### 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1. Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию.

3.1.2. Связь с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3. Должны применяться четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Для оптики 850 нм должны поддерживаться MM 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км. Для оптики 1310 нм — SM 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км. Альтернативы LC/SFP сохраняются; окончательное исполнение: [уточнить].

3.1.4. Для каждого порта должны поддерживаться линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS и опрос DDM/DOM по I2C согласно SFF-8472 с контролем мощности TX/RX, температуры и тока лазера и передачей телеметрии в РМО.

3.1.5. На каждом порту независимо должно поддерживаться N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость — 64–768 кбит/с; кадровый поток — 2048 кбит/с. Передача должна соответствовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью с IEEE C37.94-2002, без изменения или инверсии пользовательских битов.

Проверка: осмотр схемы и конфигурации; измерение скоростей, числа каналов, оптических параметров и телеметрии; испытание совместимости с IEEE C37.94-2017/2002 и побитное сравнение переданных данных. Границы 20–40 км, окончательное исполнение оптики и условия проверки альтернатив [уточнить] согласно ПМИ.

### 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1. C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.2. Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.3. Ретрансляция потерянных пакетов запрещается. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь и абсолютная задержка: [уточнить].

3.2.4. В режиме P2 (Hitless 1+1) должны передаваться две идентичные копии по независимым трактам с поштучной дедупликацией и без потери битов при отказе одного пути. При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должен формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА не допускаются. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути: [уточнить].

Проверка: тестирование при нормальной передаче, сетевой нагрузке, потере единичных и последовательных пакетов, LOS/LOF и отказе одного пути; измерение задержки и асимметрии. Критерии — сохранение битов, отсутствие ретрансляции, заданные Yellow Alarm / LOF / Laser Off и предел ±10 мкс. Порог последовательных потерь, абсолютная задержка и логика выбора безопасного состояния блокируют полноту ПМИ до уточнения.

### 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1. Для каждого порта должны поддерживаться режимы: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK. Джиттер и вандер — по ITU-T G.823.

3.3.2. Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback; генератор/анализатор PRBS 215−1 и 223−1.

3.3.3. Мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, сборок с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.4. Конструкция — Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5. Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». Рабочая температура: −10…+50 °C; предельная: −40…+65 °C; синусоидальная вибрация: 5g; удары: 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6. MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: инспекция, измерение, анализ и испытания по соответствующим ПМИ; критерии — заданные режимы, пределы мощности, габариты, внешние воздействия, MTBF и срок службы. Допуски измерений для количественных требований и метод оценки MTBF [уточнить], если они не установлены применимым документом или ПМИ.

## 4 Технико-экономические требования

4.1. Требования не предъявляются.

## 5 Требования к видам обеспечения

### 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1. Разработка, РКД, программная документация и проверки должны выполняться с применением документов, перечисленных в разделе «Применимые нормативные и справочные документы», в относящейся к изделию части.

### 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1. Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливаются.

### 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1. Должны регистрироваться DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки; должны формироваться сообщения и отчёты для РМО.

### 5.4 Программное обеспечение

5.4.1. Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: инспекция состава документации и программных компонентов, анализ интерфейсов и измерения по 3.1–3.3; критерии — наличие перечисленных средств, регистраций, сообщений, отчётов, bitstream, драйверов Linux и MIB. Форматы и состав отчётов, а также допуски измерений [уточнить].

## 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1. Должен предусматриваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2. При отсутствии аналогов допускается импортная ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: инспекция ведомости покупных изделий, материалов и документов приёмки ОТК; критерий — соответствие приоритету отечественных компонентов либо документированное отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон импортной ЭКБ.

## 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. На изделии должны быть предусмотрены децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка C37-1…C37-4.

7.2. Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Иные условия консервации, не заданные исходными данными, не устанавливаются.

Проверка: визуальный контроль маркировки, защитных колпачков и упаковки; анализ документов хранения. Критерий — наличие всех заданных реквизитов и срок хранения не менее 1 года по ГОСТ 15150.

## 8 Специальные требования

8.1. Телеметрия РМО должна быть реализована на C++/Qt и включать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2. Должны поддерживаться команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка: инспекция интерфейса РМО и функциональное тестирование каждой команды в нормальных и аварийных режимах; критерий — отображение всех перечисленных параметров и выполнение всех перечисленных команд. Точный формат сообщений, прав доступа и порядок команд [уточнить].

# ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ТЗ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОКР

| РАЗРАБОТАЛдолжность, организация разработчика ТЗ________________ / [уточнить] /«___» ____________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНОдолжность, головной исполнитель ОКР________________ / [уточнить] /«___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОдругие организации, согласующие ТЗ________________ / [уточнить] /«___» ____________ 20__ г. |

Конец документа.