| СОГЛАСОВАНО [должность, заказчик / НИО заказчика — уточнить] __________ [ФИО — уточнить] «___» ________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, исполнитель СЧ ОКР — уточнить] __________ [ФИО — уточнить] «___» ________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ [должность, головной исполнитель ОКР — уточнить] __________ [ФИО — уточнить] «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, подразделение | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ________ | [уточнить] |
| [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ________ | [уточнить] |
| [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ________ | [уточнить] |

Примечание — Состав согласующих организаций и должностных лиц не установлен исходными данными и подлежит уточнению головным исполнителем ОКР и заказчиком.

Перечень обозначений, терминов и сокращений

| Обозначение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Универсальный базовый модуль семейства ДММП, устанавливаемый на Carrier платформы ДММП; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| B2B | Интерфейс связи сменной субплаты с базовой платой; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| Board ID | Идентификатор сменной субплаты в EEPROM; для настоящего изделия — 0x05. |
| Carrier | Несущая плата платформы ДММП, на которую устанавливается AMC; дополнительное определение в исходных данных не приведено. |
| CDR | Функция трансивера; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| DDM/DOM | Цифровой диагностический мониторинг параметров SFP по I2C согласно SFF-8472; расшифровки обозначений в исходных данных не приведены. |
| ДЗЛ | Вид терминалов релейной защиты; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| ДФЗ | Вид терминалов релейной защиты; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| КИМП | Комплектующие изделия межотраслевого применения (термин ГОСТ 15.016-2016). |
| MMC | Функция базовой платы; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | Приёмка, применяемая к материалам и комплектующим; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| ПЛИС | Программируемая логика базовой платы, в которой реализуется функциональный модуль; буквенная расшифровка в исходных данных не приведена. |
| ПМИ | Документ, связанный с испытаниями; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| РЗА | Терминалы релейной защиты и автоматики. |
| РКД | Документация, разрабатываемая по плану-графику; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| РМО | Среда, принимающая телеметрию и команды управления; программная часть указана как C++/Qt; расшифровка обозначения в исходных данных не приведена. |
| СЧ ОКР | Составная часть опытно-конструкторской работы. |
| ТЗ | Техническое задание. |
| LOF, LOS, P2, PDV, PRBS, PTPv2, QoS, RX, SM, SFP, TCLK, TX | Специальные обозначения интерфейсов, режимов, сигналов и диагностических состояний; буквенные расшифровки в исходных данных не приведены. |

Примечание — Отсутствующие в исходных данных официальные расшифровки обозначений должны быть уточнены до утверждения ТЗ; контекстные значения сохранены без подмены неподтверждёнными расшифровками.

Перечень применимых нормативных и справочных документов

| Обозначение | Применение |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на СЧ ОКР — пункты 6.1, 6.2 и 7.1. |
| IEEE C37.94-2017 | Оптический интерфейс и кадровый поток; должна обеспечиваться совместимость с IEEE C37.94-2002. |
| IEEE C37.94-2002 | Совместимость оптического интерфейса. |
| ITU-T G.823 | Требования к джиттеру/вандеру восстановленной частоты 2048 кГц. |
| SFF-8472 | Опрос DDM/DOM по I2C. |
| IEEE 802.1p/Q | Strict Priority QoS для C37.94-over-Packet. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструктив Single Full-size AMC.0. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |

Примечание — Наименования документов, не приведённые в исходных данных, не реконструированы. Перечень относится к разработке; требования к РКД, программной документации и ПМИ должны быть согласованы с применимыми положениями перечисленных документов.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. Номер и дата приказа должны быть установлены разработчиком инициативной ОКР до утверждения ТЗ.

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — [организация-исполнитель]. Полное наименование головного исполнителя ОКР и заказчика (либо НИО заказчика) — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания — [уточнить по утверждённому плану-графику].

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель СЧ ОКР — разработать изделие, обеспечивающее оптические каналы терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП: прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2 Изделие предназначено для установки AMC на Carrier платформы ДММП и применения в составе подстанций ДММП.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную субплату, оптические интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM Board ID.

2.4 Логическая часть изделия должна быть реализована как функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID сменной субплаты.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию.

3.1.2 Связь субплаты с базовой платой должна выполняться через B2B. Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование и обеспечивать автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3 Должны быть предусмотрены четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX и RX. Альтернативы LC/SFP сохраняются; окончательное исполнение — [уточнить до разработки РКД].

3.1.4 Для оптики 850 нм должны применяться многомодовые волокна MM 50/125 или 62,5/125 мкм; дальность — до 2 км. Для оптики 1310 нм должны применяться одномодовые волокна SM 9/125 мкм; дальность — от 20 до 40 км.

3.1.5 На каждом порту должны быть реализованы линии TX_DISABLE, TX_FAULT и RX_LOS.

3.1.6 Опрос DDM/DOM должен выполняться по I2C согласно SFF-8472. Должны контролироваться мощность TX/RX, температура и ток лазера; телеметрия должна передаваться в РМО.

3.1.7 Каждый порт независимо должен поддерживать N от 1 до 12 каналов по 64 кбит/с, полезную скорость от 64 до 768 кбит/с и кадровый поток 2048 кбит/с.

3.1.8 Интерфейс должен соответствовать IEEE C37.94-2017 и быть совместимым с IEEE C37.94-2002. Пользовательские биты должны передаваться без изменения или инверсии.

Проверка требований 3.1.1–3.1.8: осмотром и анализом РКД проверяют состав, число и независимость портов, интерфейсы, сигналы, Board ID и функции базовой платы; испытанием каждого порта проверяют варианты N = 1…12, скорости 64–768 кбит/с, кадровый поток 2048 кбит/с, неизменность и отсутствие инверсии пользовательских битов, DDM/DOM и передачу телеметрии. Для вариантов оптики испытанием подтверждают работу на 850 нм с MM 50/125 или 62,5/125 мкм до 2 км и на 1310 нм с SM 9/125 мкм в диапазоне 20–40 км. Метод и критерий выбора LC/SFP блокированы до решения по 3.1.3.

3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q.

3.2.2 L3/UDP/IP допускается применять при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.3 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений не должна превышать ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки.

3.2.4 Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.5 Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF.

3.2.6 Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Значение порога последовательных потерь — [уточнить; без него полная проверка реакции невозможна]. Абсолютная задержка — [уточнить; без неё невозможно установить полный критерий испытания задержки].

3.2.7 В режиме P2 (Hitless 1+1) две идентичные копии должны передаваться по независимым трактам, должна выполняться поштучная дедупликация, а отказ одного пути не должен приводить к потере битов.

3.2.8 При LOS/LOF либо потере сетевого тракта изделие должно формировать Yellow Alarm или немедленно переходить в Laser Off. Выбор безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

3.2.9 В аварийных режимах запрещена выдача недостоверных, случайных и повторно воспроизведённых устаревших данных РЗА.

Проверка требований 3.2.1–3.2.9: анализом конфигурации и испытанием под сетевой нагрузкой и во всём заданном диапазоне температур подтверждают Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE, Strict Priority QoS, детерминированность и асимметрию не более ±10 мкс, а также отсутствие выпадения кадров при компенсации PDV. Введением единичной потери проверяют регистрацию ошибки и Yellow Alarm / LOF и отсутствие ретрансляции. Отказом каждого из двух трактов P2 проверяют идентичность копий, поштучную дедупликацию и отсутствие потери битов. Введением LOS, LOF и потери сетевого тракта проверяют формирование допустимого безопасного состояния и отсутствие недостоверных, случайных и устаревших данных. Проверка порога Laser Off, абсолютной задержки и выбора состояния при сохранении второго пути блокирована до уточнений в 3.2.6 и 3.2.8.

3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Каждый порт должен поддерживать режимы тактирования Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover.

3.3.2 Восстановленная частота 2048 кГц выбранного порта должна выдаваться в RX_CLK. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.3 Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM.

3.3.4 На каждом порту должны быть реализованы Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.5 Потребляемая мощность субплаты не должна превышать 12 Вт; потребляемая мощность сборки с базовой платой не должна превышать 35 Вт.

3.3.6 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 по PICMG AMC.0 R2.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.7 Изделие должно быть стойким по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнения «О»: рабочая температура от −10 до +50 °C, предельная температура от −40 до +65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g.

3.3.8 Требования по радиопомехам — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.9 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка требований 3.3.1–3.3.9: испытанием каждого порта проверяют все четыре режима тактирования, выдачу 2048 кГц в RX_CLK, контроль диагностических состояний, три вида петель и обе последовательности PRBS. Измерением проверяют джиттер/вандер по ITU-T G.823, мощность ≤12 Вт и ≤35 Вт и габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; осмотром — конструктив и крепление на 4–6 стойках М2,5. Испытаниями подтверждают указанные температуры, вибрацию 5g, удары 15g и радиопомехи группы 1.1.1. MTBF ≥15 000 ч и срок службы ≥20 лет подтверждают расчётом и/или испытанием без введения неподтверждённых продолжительности, объёма выборки и допусков измерений.

4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1 При разработке должны применяться документы из перечня применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ в указанной области применения.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии.

5.2.2 Допуски измерений, не заданные исходными данными, — [уточнить при разработке ПМИ; это блокирует окончательное установление измерительной неопределённости и критериев для абсолютной задержки].

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Должны регистрироваться DDM, LOS, LOF, Yellow Alarm и статистика задержки; для РМО должны формироваться сообщения и отчёты.

5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка требований 5.1.1–5.4.1: анализом РКД, программной документации и ПМИ подтверждают применение перечисленных документов и наличие средств и методик; измерением проверяют оптическую мощность, джиттер, сквозную задержку и асимметрию; испытанием диагностических воздействий проверяют регистрацию и отчётность РМО; функциональным испытанием проверяют bitstream, драйверы Linux и MIB. Полный метрологический критерий остаётся заблокированным до уточнения по 5.2.2.

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих приоритет должен отдаваться отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка требований 6.1–6.2: анализом перечней элементов, спецификаций и документов приёмки подтверждают приоритет отечественных позиций и приёмку ОТК; для импортной ЭКБ подтверждают отсутствие отечественных аналогов и промышленный температурный диапазон.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны наноситься децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка портов C37-1…C37-4.

7.2 Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3 Хранение в заводской таре должно обеспечиваться не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Условия и средства консервации — [уточнить; исходные данные запрещают дополнять незаданные условия, поэтому окончательная проверка консервации до уточнения невозможна].

Проверка требований 7.1–7.4: осмотром проверяют наличие и содержание маркировки и защитных колпачков; анализом документации и испытанием хранения подтверждают срок не менее 1 года в заводской таре по ГОСТ 15150. Проверка консервации блокирована до уточнения 7.4.

8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО, реализованная с применением C++/Qt, должна содержать мнемосхему четырёх портов и отображать N, DDM в дБм, LOS, LOF, Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 РМО должно обеспечивать команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка требований 8.1–8.2: функциональным испытанием РМО для каждого из четырёх портов проверяют отображение всех перечисленных параметров и состояний; подачей каждой команды и наблюдением реакции изделия проверяют настройку N, режима тактирования и P2, управление всеми петлями и запуск обеих последовательностей PRBS.

РАЗРАБОТАНО

| Организация | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [организация-исполнитель] | [уточнить] | [уточнить] | ________ | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Организация | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ________ | [уточнить] |
| [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | ________ | [уточнить] |

Примечание — Состав подписантов и согласующих организаций подлежит уточнению в соответствии с решениями головного исполнителя ОКР и заказчика.