| СОГЛАСОВАНО должность, заказчик (НИО заказчика) подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО должность, исполнитель составной части ОКР подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ должность, головной исполнитель ОКР подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94
и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: —

Лист согласования

| Организация / роль | Должность, ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | — | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР | [уточнить] | — | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | — | [уточнить] |

Примечание — Состав согласующих организаций и лиц не задан; лист заполняется при согласовании ТЗ.

Перечень обозначений и сокращений

| Сокращение / термин | Раскрытие или значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; форм-фактор и базовая спецификация модулей PICMG AMC.0 R2.0. |
| B2B | Board-to-Board; межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор субплаты в EEPROM; для разрабатываемой субплаты — 0x05. |
| CDR | Clock and Data Recovery; восстановление тактовой частоты и данных трансивером. |
| DDM/DOM | Цифровой диагностический мониторинг / цифровой оптический мониторинг трансивера. |
| EEPROM | Электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. |
| L2 / L3 | Канальный / сетевой уровни передачи Ethernet. |
| LC/SFP | Дуплексный оптический разъём LC / модульный трансивер Small Form-factor Pluggable. |
| LOF / LOS | Loss of Frame / Loss of Signal; потеря кадровой синхронизации / потеря входного оптического сигнала. |
| MMC | Контроллер управления модулем AMC (Module Management Controller). |
| MTBF | Средняя наработка на отказ. |
| N | Количество каналов по 64 кбит/с на одном оптическом порту; N = 1…12. |
| P2 | Hitless 1+1: передача двух идентичных копий по независимым трактам с дедупликацией. |
| PDV | Packet Delay Variation; вариация задержки пакетов. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| PTPv2 | Протокол точного времени, версия 2. |
| РЗА / ДЗЛ / ДФЗ | Релейная защита и автоматика / дифференциальная защита линии / дифференциально-фазная защита. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |

Перечень применимых нормативных и справочных документов

| Обозначение | Наименование / применение |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению; применяется в части 6.1, 6.2 и 7.1. |
| IEEE C37.94-2017 | Требования к оптическому интерфейсу; совместимость с IEEE C37.94-2002. |
| ITU-T G.823 | Нормы джиттера и вандера для восстановленной частоты 2048 кГц. |
| SFF-8472 | Опрос DDM/DOM по I2C. |
| IEEE 802.1p/Q | Strict Priority QoS для C37.94-over-Packet. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Требования к форм-фактору AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость: группы 1.1, 1.3, 1.4.1; исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр составной части ОКР не задан.

Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

Исполнитель: [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР: [уточнить].

Сроки выполнения должны быть установлены утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты и календарные сроки: [уточнить].

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

Цель — разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

Изделие предназначено для обеспечения оптических каналов терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП. Каналы должны обеспечивать прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. AMC устанавливают на Carrier платформы ДММП.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию.

3.1.2 Связь субплаты с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3 Субплата должна иметь четыре экранированные корзины SFP либо дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Окончательное исполнение LC/SFP: [уточнить].

3.1.4 Для оптики 850 нм должны поддерживаться многомодовые волокна 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км. Для оптики 1310 нм должно поддерживаться одномодовое волокно 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км.

3.1.5 На субплате должны быть предусмотрены линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS. DDM/DOM должен опрашиваться по I2C согласно SFF-8472; должны контролироваться мощность TX/RX, температура и ток лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.6 Каждый порт независимо должен передавать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость — 64–768 кбит/с, кадровый поток — 2048 кбит/с. Интерфейс должен соответствовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью IEEE C37.94-2002 и передавать пользовательские биты без изменения или инверсии.

3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. L3/UDP/IP применяется при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.2 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.3 Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF; превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь, абсолютная задержка и значение настраиваемого порога: [уточнить]; от них зависит полная проверка реакции на последовательные потери.

3.2.4 P2 (Hitless 1+1) должен передавать две идентичные копии по независимым трактам и выполнять поштучную дедупликацию без потери битов при отказе одного пути. При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должен формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА запрещены. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути: [уточнить].

3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Режимы каждого порта: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2, локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK; джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.2 Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть Optical Loopback, Payload Loopback, Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.3 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.4 Конструкция — Single Full-size AMC.0 размерами 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»: рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6 MTBF должен быть не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

3.4 Проверка существенных параметров и безопасных режимов

| Требования | Метод и условие | Наблюдаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.6 | Осмотр, проверка интерфейсов и передача по каждому порту при N = 1…12. | Наличие четырёх портов; передача 64–768 кбит/с и потока 2048 кбит/с без изменения или инверсии пользовательских битов; совместимость 2017/2002. |
| 3.2.1–3.2.2 | Измерение при всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. | Фиксированная детерминированная задержка; асимметрия не более ±10 мкс; PDV компенсирован без выпадения кадров. Абсолютная задержка: [уточнить]. |
| 3.2.3–3.2.4 | Тест единичного и последовательных пропусков, LOS/LOF, потери сетевого тракта и отказа одного независимого пути. | Единичный пропуск обозначен Yellow Alarm / LOF; Laser Off при превышении порога; P2 без потери битов при отказе одного пути; недостоверные и устаревшие данные не передаются. Порог и выбор безопасного состояния при сохранении второго пути: [уточнить]. |
| 3.3.1–3.3.6 | Измерение RX_CLK, джиттера/вандера, мощности, размеров и внешних воздействий; тест петель и PRBS. | 2048 кГц в RX_CLK; соответствие G.823; показатели мощности, конструкции, стойкости и надёжности — по 3.3.3–3.3.6; петли и PRBS доступны на каждом порту. |

4 Технико-экономические требования

Технико-экономические требования не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение

При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение

Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Допуски, кроме указанных в настоящем ТЗ, не установлены.

5.3 Диагностическое обеспечение

Должны выполняться регистрация DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение

Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

5.5 Проверка

Проверкой программных и диагностических функций должно быть подтверждено наличие регистрации и выдачи в РМО данных, указанных в 5.3, а также bitstream, драйверов Linux и MIB, указанных в 5.4. Параметры методик измерений, не заданные настоящим ТЗ, подлежат уточнению при их разработке.

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

Следует применять преимущественно отечественные материалы и комплектующие изделия с приёмкой ОТК. При отсутствии аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

Маркировка должна содержать децимальный и серийный номера, ревизию и обозначения портов C37-1…C37-4. Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками. Хранение в заводской таре должно быть не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации не заданы.

Проверкой осмотром должна быть подтверждена маркировка и наличие защитных колпачков; проверкой документации по хранению — срок не менее 1 года. Условия консервации: [уточнить], источник уточнения — требования заказчика или применимый документ.

8 Специальные требования

8.1 РМО (C++/Qt) должно отображать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 РМО должно поддерживать команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

8.3 Проверкой функций РМО должно быть подтверждено отображение сведений по 8.1 и выполнение команд по 8.2. Числовые значения абсолютной задержки и порога последовательных потерь, выводимые и используемые РМО, зависят от сведений, отмеченных в 3.2.3 как [уточнить].

Последний лист ТЗ

Разработчик ТЗ:

| Должность, организация разработчика ТЗ | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| [уточнить] | — | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Должность, головной исполнитель | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| [уточнить] | — | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Должность, другие организации, согласующие ТЗ | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| [уточнить] | — | [уточнить] |

Примечание — Реквизиты и состав согласующих организаций не заданы.