| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) Должность: [уточнить] __________ [ФИО уточнить] «___» ________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР Должность: [уточнить] __________ [ФИО уточнить] «___» ________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР Должность: [уточнить] __________ [ФИО уточнить] «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП»

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Проект

[место составления уточнить]
[год уточнить]

# Лист согласования

| Организация, должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР: [организация-исполнитель] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации (по решению заказчика): [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — ФИО, подписи, даты и незаданные реквизиты подлежат уточнению; условные подписи и даты подтверждёнными сведениями не являются.

# Перечень обозначений и сокращений

| Обозначение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | универсальный базовый модуль семейства ДММП; официальная расшифровка сокращения в исходных данных не приведена |
| B2B | межплатное соединение субплаты с базовой платой; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| Board ID | идентификатор субплаты в EEPROM; для изделия — 0x05 |
| CDR | функция трансивера; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| DDM/DOM | цифровой контроль параметров оптического трансивера; официальные расшифровки в исходных данных не приведены |
| ДЗЛ | вид терминалов релейной защиты; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| ДММП | семейство платформ/универсальных базовых модулей; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| ДФЗ | вид терминалов релейной защиты; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| КИМП | комплектующие изделия межотраслевого применения (обозначение по ГОСТ 15.016—2016) |
| LC/SFP | альтернативные исполнения оптических портов/трансиверов; окончательное исполнение подлежит уточнению |
| LOF | аварийный диагностический признак; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| LOS | аварийный диагностический признак; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| MIB | компонент программного обеспечения для РМО; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| MMC | функция, предоставляемая базовой платой; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| MTBF | показатель надёжности со значением не менее 15 000 ч; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| ОНТД | отчётная научно-техническая документация (обозначение по ГОСТ 15.016—2016) |
| ОТК | приёмка материалов и комплектующих; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| P2 | резервирование Hitless 1+1 двумя идентичными копиями по независимым трактам |
| PDV | характеристика, компенсируемая независимым джиттер-буфером; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема |
| ПМИ | программа и методика испытаний |
| PRBS | тестовые последовательности 2^15−1 и 2^23−1; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| PTPv2 | режим тактирования; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| РМО | система/рабочее место мониторинга на C++/Qt; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| SoC FPGA | платформа процессорного ядра для опционального L3/UDP/IP; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| TCLK | источник тактирования 19,44 МГц; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| TX/RX | направления передачи/приёма |
| ЭКБ | электронная компонентная база |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

| № | Обозначение документа |
| --- | --- |
| 1 | IEEE C37.94-2017 |
| 2 | IEEE C37.94-2002 (в части совместимости) |
| 3 | ITU-T G.823 |
| 4 | SFF-8472 |
| 5 | IEEE 802.1p/Q |
| 6 | PICMG AMC.0 R2.0 |
| 7 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 |
| 8 | ГОСТ В 25803-91 |
| 9 | ГОСТ 2.114-2016 |
| 10 | ГОСТ РВ 15.201-2003 |
| 11 | ГОСТ 15150 |
| 12 | ГОСТ 15.016—2016 (построение и оформление настоящего ТЗ в применимой части разделов 6.1, 6.2 и 7.1) |

Примечание — Полные наименования перечисленных документов, кроме приведённого в поставленном файле ГОСТ 15.016—2016, исходными данными не установлены и подлежат уточнению без изменения обозначений.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1  Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2  Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3  Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4  Исполнитель — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР и заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

1.5  Сроки выполнения составной части ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты — [уточнить в утверждённом плане-графике].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1  Цель разработки — обеспечить оптические каналы терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП: прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2  Изделие должно состоять из аппаратной части — сменной субплаты с оптическими интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM — и логической части — функционального модуля ПЛИС базовой платы, автоматически активируемого по Board ID.

2.3  AMC с разработанными составными частями должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1  Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта в альтернативном исполнении LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию. Окончательное исполнение LC/SFP — [уточнить].

3.1.2  Связь субплаты с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В и +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3  Должны быть предусмотрены четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX и RX.

3.1.4  Для оптики 850 нм должны применяться многомодовые волокна MM 50/125 или 62,5/125 мкм; дальность — до 2 км.

3.1.5  Для оптики 1310 нм должны применяться одномодовые волокна SM 9/125 мкм; дальность — 20–40 км.

3.1.6  На каждом порту должны поддерживаться линии TX_DISABLE, TX_FAULT и RX_LOS.

3.1.7  Опрос DDM/DOM должен выполняться по I2C согласно SFF-8472. Должны контролироваться мощность TX/RX, температура и ток лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.8  Каждый порт независимо должен обеспечивать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с, полезную скорость 64–768 кбит/с и кадровый поток 2048 кбит/с.

3.1.9  Обмен должен соответствовать IEEE C37.94-2017 и обеспечивать совместимость с IEEE C37.94-2002 без изменения или инверсии пользовательских битов.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.9 | осмотр, измерение, испытание | поочерёдно для четырёх портов; N = 1…12; выбранное исполнение 850 или 1310 нм | проверить состав, интерфейсы, телеметрию и передачу тестовых данных; наличие заданных элементов и сигналов; 64 кбит/с на канал, 64–768 кбит/с полезной скорости, 2048 кбит/с кадрового потока; пользовательские биты не изменяются и не инвертируются. Полные процедуры и допустимые погрешности измерений — [уточнить в ПМИ] |

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1  C37.94-over-Packet должен обеспечиваться по Ethernet L2 с фиксированным периодом пакетизации, через Fabric 10GbE и с Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q.

3.2.2  Поддержка L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка. Решение о необходимости L3/UDP/IP — [уточнить].

3.2.3  Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Абсолютное значение задержки — [уточнить].

3.2.4  Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне рабочих температур и сетевой нагрузки.

3.2.5  Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.6  Ретрансляция потерянных пакетов запрещается. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF.

3.2.7  Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Значение порога — [уточнить].

3.2.8  Резервирование P2 (Hitless 1+1) должно передавать две идентичные копии по независимым трактам, выполнять поштучную дедупликацию и исключать потерю битов при отказе одного пути.

3.2.9  При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должен формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Условия выбора реакции, в том числе при сохранении второго пути, — [уточнить].

3.2.10  Во всех аварийных режимах запрещается выдача недостоверных, случайных и повторно воспроизведённых устаревших данных РЗА.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1–3.2.10 | измерение и испытание | весь диапазон рабочих температур и сетевой нагрузки; нормальная передача, единичная потеря, последовательные потери, отказ одного пути, LOS/LOF и потеря сетевого тракта | измерить задержку и асимметрию; ввести указанные отказы; асимметрия не более ±10 мкс; PDV компенсируется без выпадения кадров; ретрансляции нет; единичный пропуск даёт ошибку Yellow Alarm / LOF; отказ одного пути не приводит к потере битов; недостоверные, случайные и устаревшие данные не выдаются. Проверка абсолютной задержки, порога потерь и однозначной безопасной реакции заблокирована до уточнения 3.2.3, 3.2.7 и 3.2.9 |

## 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1  Каждый порт должен поддерживать режимы Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover.

3.3.2  Восстановленный сигнал 2048 кГц выбранного порта должен выдаваться в RX_CLK. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.3  Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM.

3.3.4  На каждом порту должны быть реализованы Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.5  Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.6  Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.7  Изделие должно быть стойким по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»: рабочая температура −10…+50 °C; предельная температура −40…+65 °C; синусоидальная вибрация 5g; удары 15g.

3.3.8  Требования по радиопомехам — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.9  MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1–3.3.9 | осмотр, измерение, анализ и испытание | по каждому порту и режиму тактирования; при нормальных и заданных внешних воздействиях | проверить режимы, выход RX_CLK, диагностику, петли, PRBS, мощность, конструкцию, стойкость и показатели надёжности; 19,44 МГц для TCLK; 2048 кГц в RX_CLK; PRBS 2^15−1 и 2^23−1; мощность ≤12 Вт и ≤35 Вт; габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; 4–6 стоек М2,5; −10…+50 °C, −40…+65 °C, 5g, 15g; MTBF ≥15 000 ч; срок службы ≥20 лет. Методы подтверждения G.823, стойкости, радиопомех и надёжности — по указанным НД и [уточнить в ПМИ] без введения новых допусков |

# 4 Технико-экономические требования

4.1  Технико-экономические требования к настоящей составной части ОКР не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1  При разработке должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1  Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии.

5.2.2  Неустановленные допуски, погрешности средств измерений и подробности методик — [уточнить в ПМИ]; их отсутствие не отменяет критерий асимметрии по 3.2.4 и иные численные критерии настоящего ТЗ.

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1  Должны регистрироваться DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистика задержки; для РМО должны формироваться сообщения и отчёты.

## 5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1  Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1–5.4.1 | осмотр и испытание | при наличии разработанных аппаратных и программных средств | проверить комплектность и выполнить измерения/регистрацию; имеются предусмотренные средства и методики; регистрируются DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистика задержки; РМО получает сообщения и отчёты; представлены bitstream, драйверы Linux и MIB. Метрологические подробности, отсутствующие в источниках, должны быть уточнены в ПМИ |

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1  При выборе материалов и комплектующих должен отдаваться приоритет отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

6.2  При отсутствии отечественных аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1–6.2 | анализ документации и осмотр | для спецификаций и поступивших материалов/комплектующих | проверить происхождение и документы приёмки; подтверждён приоритет отечественных позиций и приёмка ОТК; импортная ЭКБ применена только при отсутствии аналогов и относится к промышленному температурному диапазону |

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1  На изделие должны наноситься децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка портов C37-1…C37-4.

7.2  Оптические разъёмы должны защищаться колпачками.

7.3  Срок хранения в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4  Условия и способы консервации, не установленные исходными данными, — [уточнить]; иные требования к консервации настоящим ТЗ не вводятся.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1–7.4 | осмотр и испытание хранения | упакованное изделие в заводской таре | проверить маркировку и защиту разъёмов; подтвердить хранение; наличие децимального и серийного номеров, ревизии, C37-1…C37-4 и колпачков; хранение не менее 1 года по ГОСТ 15150. Полная проверка консервации заблокирована до уточнения 7.4 |

# 8 Специальные требования

8.1  РМО на C++/Qt должно отображать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2  РМО должно обеспечивать команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

| Требования | Метод | Условия/воздействие | Наблюдаемый результат и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1–8.2 | осмотр и функциональное испытание | четыре порта; поочерёдное изменение N, режимов тактирования и P2; ввод диагностических признаков | проверить отображение и выполнить команды РМО; мнемосхема отображает все перечисленные параметры и состояния; каждая перечисленная команда передаётся и приводит к соответствующей настройке/действию |

# Подписи разработчиков и согласующие подписи

| Роль / организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ: [организация-исполнитель] | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Согласующая организация: [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

Незаполненные реквизиты подлежат уточнению. Подписи и даты в настоящем проекте не проставлены.